#### Министерство Образования Республики Саха (Якутия)

# Муниципальное образование «Эвено-Бытантайский национальный район РС (Я)»

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УЛУСА (РАЙОНА) РС (Я)**

678580 РС (Я), Эвено-Бытантайский улус, с. Батагай-Алыта, тел./факс 8 (41160) 2-10-94,dush.eveno-byt.2015@mail.ru

**Отчет о предоставленных документах по предписанию**

**Ростехнадзору №229-р об устранении**

**выявленных нарушениях от 24 марта 2017г.**

*Исх № 41 от « 7 » декабря 2017г.*

Внесены изменения по нарушению:

1. По приказу назначен ответственный работник по электрохозяйству. /копия приказа прилагается/

2. Утвержден перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации (правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок п.5.1, п.8.1, 8.2, 8.6, правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.2,) (утвержденный перечень прилагается)

3. Утвержден перечень технической документации по правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1., 1.8.2.

4. Ведется оперативный журнал по правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.9, правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок п.8.5. / копия журнала прилагается/

5. Разработана и утверждена однолинейная схема электрических соединений, соответствующая фактической эксплуатационной. / схема прилагается/

6. Ведется журнал учета о присвоении группы I по электробезопасности не электротехническому персоналу. /копия прилагается/

7. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения выполнены надписи с указанием наименовании, а также номера согласно по схеме. (фото прилагается)

8. Укомплектована электроустановка защитными средствами в соответствии с нормами комплектования средствами защиты. / фото прилагается/

9. Разработаны и утверждены должностные инструкции (копии прилагаются).

10. Копия Технического отчета прилагается.

Директор: Прокопьев Е.Д.